## Sheet1
需求及工程量清单
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 技术参数、工作说明、施作要求
一、 | 信息模块购置
| 数传模块 | 块 | 3 |  |  | 工作频率433MHz,视距可靠传输距离≥5km,RS232/RS485接口;接收灵敏度‑123dBm(@1200bps),最大发射功率≥30dBm;支持透明透传、FEC 纠错、AT配置、硬件看门狗;DC9‑24V供电。
| 数据传输模块更新升级 | 处 | 2 |  |  | 全网通频段覆盖LTE-TDD、LTE-FDD;网络传输速率≥4Mbps;支持TCP、UDP、HTTP等通用modbus协议,支持指定TCP/UDP服务器数据透明传输;设备配置多路串口:RS232×1、RS485×1、TTL×1，串口缓存≥50K;支持上位机软件、远程批量配置、串口指令多种配置方式;支持ICCID、IMEI注册包上报,可自定义心跳包机制;工业级宽温运行,抗干扰能力强,EMC三级保护，支持云平台管理，适用户外水情监测数据无线传输，国产自主核心芯片，金属耳挂式封装，9-36v宽电压，工作温度-30-70℃。
| 4g模块 | 块 | 7 |  |  | 支持TDD-LTE专网频段1800MHz;接收灵敏度＜-109dBm;支持4G小区、基站锁定;支持4G移动网络与有线宽带双通道智能冗余备份;千兆自适应RJ45以太网口(10/100/1000M 自适应),支持WAN/LAN模式切换;50Ω标准SMA射频接口,4GSMA天线接口*2,WiFiSMA天线接口*2;满负荷整机功耗≤5W;DC9-18V直流供电;工作温度-40℃～+70℃,具备电磁抗干扰能力,适用野外露天工控场景，具有软硬看门狗;支持多路DHCP Server、DHCP Client、DHCP 绑定MAC地址、DDNS、防火墙、NAT/NAPT端口映射转换、DMZ主机、VPN等网络功能。
| POE电源模块 | 个 | 5 |  |  | Passive无源POE供电,网线4、5芯为正极,7、8芯为负极;配套24V 0.5A(12W)千兆POE电源;网口集成浪涌、静电、防雷抑制保护;外形尺寸294mm(H)×80mm(W)×31mm(D);壳体为抗UV耐老化ABS塑料;整机满足室外全天候使用防护要求,符合ETSI300-019-1.4环境标准,可承受大风、设备震动工况;
| 塔架视频监控更换 | 处 | 2 |  |  | ≥400万像素,支持Smart265/H.265高效压缩算法,支持1080p@60fps高帧率输出,支持超低照度,20倍光学变焦,白光照射距离30米,红外150米,水平360,垂直-15°~90°(自动翻转),自适应10M/100M RJ45网口,2+8线型，电源线为1.5平方铜芯线，网线需屏蔽纯铜双绞线，Cat5e/6网线，需屏蔽纯铜双绞线，单根铜芯直径约0.51/0.57mm，截面积0.20/0.26mm²。线径下限为0.48/0.52mm，导体直流电阻≤9.38Ω/100m，无氧铜（OFC），铜纯度≥99.8%，外皮为防老化材质
二、 | 储能设备购置
| 视频蓄能电池 | 块 | 9 |  |  | 三元锂，A级电芯，额定电压12V,额定容量80AH,储控一体，密封防水，金属封装，工作环境温度-30℃～+50℃,耐候性强;电池循环使用寿命＞2000次,续航稳定,密封式结构,免维护、防漏液、防尘防潮。
三、 | 常规维修维护
| 短距数传模块 | 块 | 3 |  |  | 塔布二闸更换闸上水位采集点、闸机房、管理房3处
| 公网数据传输模块 | 处 | 1 |  |  | 三湖分水闸管理房更新升级，
| 4g模块 | 块 | 2 |  |  | 长济二闸、塔布三闸视频监控更换
| 应急维修调试 | 处 | 56 |  |  | 维护全域水位采集点28处、网络节点18处、渠道视频10处
| 基站备用电源系统改造 | 座 | 2 |  |  | 塔布、华惠基站增加电池可移动护架，升级UPS模组.额定容量1KVA,单相输入输出;输入AC145V～275V,50/60Hz;输出AC220V纯正弦波,稳压精度±2%,零切换;直流工作电压DC24-96V,外置电池;智能三段充电,支持冷启动;具备过压、欠压、过载、短路、电池欠压、过热、过充保护;LCD 显示,支持RS232状态监控;工作温度0℃～60℃,湿度≤95%RH,故障声光告警。
| 基站外置机柜线路改造 | 处 | 2 |  |  | 塔布、华惠基站更新，调整各类线缆，更换标准设施
| 基站外置机柜防腐维护 | 处 | 2 |  |  | 塔布、华惠基站柜体外部除锈，防腐，喷漆
| 4g路由模块 | 套 | 5 |  |  | 更换塔布一闸、二闸、草闸、三湖六闸、三湖一闸网络模块
| POE电源模块 | 个 | 5 |  |  | 更换华惠基站、塔布基站部分模块
| 模块改装升级 | 处 | 4 |  |  | 华惠一闸、二闸上下游水位采集模块兼容性改装、集成辅件、并库调试
| 分中心信息维修间改造 | 处 | 1 |  |  | 机关院内维修间供电设备改线、维护，网络线路更换各类线缆布设，根据需求铺设线管、线槽、行架、穿墙、固定、连接等辅助工作，需高处作业（Ⅰ ）。
| 视频蓄能电池更换 | 块 | 9 |  |  | 更换改造塔布一、二、三闸，长济一、二闸，长塔，三湖一、二、分水闸视频监控
| 防溺水语音设施改造 | 处 | 4 |  |  | 长济一闸驱离系统改造.热镀锌钢管，立杆高度6m,DN80/150,壁厚大于2mm；全部构件热镀锌防腐,焊接处补做防腐;顶部封堵并焊接避雷针，直径大于12mm；满足野外抗风使用要求。单晶太阳能硅板额定功率30Wp;开路电压大于21.88V,工作电压18V,短路电流大于1.65A;铝合金边框、钢化玻璃面板,IP65防护;抗紫外线、抗老化、耐户外恶劣环境,工作温度‑40℃～+85℃,湿度≤95%RH(无凝露)。电池额定电压12V,额定容量7AH,工作环境温度-30℃～+50℃,耐候性强;密封式结构,免维护、防漏液、防尘防潮;适配野外太阳能供电系统。控制器支持电池电压自动识别;具备电池过充、过放保护,直流防雷响应时间≤10ns;支持状态监测与负载开关控制;宽温低功耗设计,适配野外太阳能供电系统。
四、 | 特殊维修维护
| 塔架视频监控更换 | 处 | 2 |  |  | 更换塔布所、九排干铁塔视频模组，需高处作业（Ⅱ ）
| 应急维修调试 | 处 | 10 |  |  | 维护铁塔视频12处，需高处作业（Ⅱ ）
| 通讯桅杆拆除 | 座 | 23 |  |  | 拆除长济一、二、三、四、五、北稍2，塔布一、三、草、边渠、店圪梁闸，华惠一、二、三闸，三湖六、一、西关、白彦花、一连、三鲍闸，八排，十排网络三角拉线桅杆。杆上原设备完整拆除，桅杆放倒，留置当地。杆高10-15米，直径90120mm，1-2层钢索拉线，院内施工。需高处作业（Ⅱ ）